安装、使用产品前，请阅读用户手册。

请妥善保管好本手册，以便日后能随时查阅。

GSTCOM

火灾报警控制器集成应用软件接口

用户手册

（Ver3.03 2021.05）

海湾安全技术有限公司

- 目    录

一、	简介	1

1.1概述	1

1.2 所适用的操作系统	1

1.3运行环境要求	1

二、	安装过程	1

2.1系统的安装步骤	1

2.2安装正确性	1

2.2.1安装后文件清单	1

2.2.2  安装后程序菜单	1

三、	使用说明	1

3.1  注册控件	1

3.2  接口方法	2

3.2.1打开GstCom	2

3.2.2电气火灾监控设备复位	2

3.2.3电气火灾监控设备消音	2

3.2.4启动电气火灾监控设备巡检命令	2

3.2.5关闭GstCom	2

3.2.6返回状态参数说明	2

3.2.7 查询实时电流值	3

3.2.7 查询实时温度值	3

3.3接口事件	3

四、	在编程环境中应用	5

4.1  VB编程环境中GstCom 的创建	5

4.2  VC编程环境中GstCom 的创建	5

4.3  C#编程环境中GstCom 的创建	6

4.4  Delphi编程环境中GstCom 的创建	7

# 简介

## 1.1概述

GSTCOM火灾报警控制器集成应用软件接口（以下简称接口）是用于第三方进行系统集成的专用编程接口，它可与GST-DH9000电气火灾监控设备（以下简称电气火灾监控设备）进行通讯。本接口为方便用户进行二次开发，附带了VB、VC、C#、Delphi编程样例程序，供用户参考。

## 1.2 所适用的操作系统

Windows XP、Windows 7、Windows 10

## 1.3运行环境要求

软件：本控件使用前需要对GstCom.Dll进行注册，安装程序已经自动将此控件注册。

硬件：需要一块与电气火灾监控设备相适应的标准RS232通讯接口板，标准RS232通讯接口板与计算机用串口线连接。

# 安装过程

## 2.1系统的安装步骤

将安装文件拷贝到任意目录下，运行GstLDCom_Setup.exe 即可。

## 2.2安装正确性

## 2.2.1安装后文件清单

安装完成后查看用户选择的安装目录下是否有如图1文件。

图1

目录下的GstCom.Dll是GstCom消防通讯接口控件， GstComVbSample.exe是VB应用程序，GstLDCom.doc文件为用户手册，Include目录下为GstCom消防通讯接口控件在VC编程应用环境下所需的头文件，Samples目录下为示例程序的源码。

## 2.2.2  安装后程序菜单

安装完成后，开始菜单栏“程序”子菜单出现GstCom-> GstCom Test Sample。启动系统能正常运行。

# 使用说明

## 3.1  注册控件

用户第一次使用接口时，若该控件未注册，将弹出未注册对话框。若用户希望注册该控件，请将注册对话框中的用户信息通过电话、Email、传真等方式传递给我公司，我们将生成注册码传给用户，填入正确的注册码后，控件注册成功。

## 3.2  接口方法

## 3.2.1打开GstCom

OpenGstCom m_nCom, m_nControllerID, m_nProtocol, Resevered,lResult;

m_nCom       串口标识变量的index；

m_nControllerID 电气火灾监控设备地址；

m_nProtocol     协议变量(即：电气火灾监控设备类型，数值如下)；

200	表示GstDH9000中文通讯板

Resevered       保留参数(0)；

LResult         返回状态（参见返回状态参数说明）；

## 3.2.2电气火灾监控设备复位

ResetController m_nControllerID, lResult;

m_nControllerID   电气火灾监控设备地址；

lResult           返回状态（参见返回状态参数说明）；

## 3.2.3电气火灾监控设备消音

MuteController m_nControllerID, lResult;

m_nControllerID   电气火灾监控设备地址；

lResult           返回状态（参见返回状态参数说明）；

## 3.2.4启动电气火灾监控设备巡检命令

StartQuery m_nControllerID, nType,Reserved,lResult;

m_nControllerID  电气火灾监控设备地址；

nType           启动类型；（0 停止查询，2 启动查询）

Reserved         保留参数（0）；

LResult          返回状态（参见返回状态参数说明）；

## 3.2.5关闭GstCom

CloseGstCom m_nControllerID,lResult;

m_nControllerID  电气火灾监控设备地址；

LResult          返回状态（参见返回状态参数说明）；

## 3.2.6返回状态参数说明

返回状态参数说明如表1.

表1

| 返回参数 | 说明 |
| --- | --- |
| LResult=0 (RET_Successfu)l | 命令执行成功 |
| LResult=1 (RET_Busy) | 电气火灾监控设备忙 |
| LResult =2 (RET_ParamInvalide) | 参数非法 |
| LResult =3 (RET_ShakeHandFail) | 通讯握手失败 |
| LResult =4 (RET_GstComError) | 命令执行内部错误 |
| LResult =5 (RET_ReplyError) | 命令执行应答错误 |
| LResult =6 (RET_ReplyTimeout) | 命令发送应答超时 |
| LResult =10 (RET_Rs232Error) | 串口打开失败 |
| LResult =255(RET_NotCommand) | 不支持此命令 |

## 3.2.7 查询实时电流值

UpLDDeviceCurrent nControllerID, nLoop, nAddress, lCurrent, pResult

m_nControllerID   电气火灾监控设备地址；

nLoop            回路号；

nAddress         一次码；

lCurrent          返回电流值；

lResult           返回状态（参见返回状态参数说明）；

## 3.2.7 查询实时温度值

UpLDDeviceTemperature ControllerID, nLoop, nAddress, lCurrent, pResult

m_nControllerID   电气火灾监控设备地址；

nLoop            回路号；

nAddress         一次码；

lCurrent          返回温度值；

lResult           返回状态（参见返回状态参数说明）；

## 3.3接口事件

GstCom_AlarmEvent(ByVal nControllerID As Long, ByVal nEventType As Long, ByVal

bstrDeviceID As String, ByVal Value As Long)

nControllerID     电气火灾监控设备地址；

nEventType       事件的类型；

bstrDeviceID      相关设备编码（设备二次码）；

Value            对应事件类型的相关数据；

参数详细描述如表2。

表2

| 事件的类型 （nEventType） | 相关设备编码(bstrDeviceID) | 对应事件类型的相关数据（Value ） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AE_CommNormal (0) | --------- | ---------- | 消防系统正常，无报警、故障等信息 |
| AE_CommRetryFault (2) | ---------- | --------- | 应答错误 |
| AE_CommTimeout (1) | ------------ | ----------- | 超时错误 |
| AE_ControllerReset（3） | ------------ | ------------ | 电气火灾监控设备消音复位 |
| AE_ControllerStatus（4） |  | Value=状态代码:(H->L) bit7-自动 (1允许, 0不允许) bit6-手动 (1允许, 0不允许) bit5-喷洒 (1允许, 0不允许) 状态代码低四位值为: 1H 主电故障 2H 主电恢复 3H 备电故障 4H 备电恢复 5H 开机 例如： 67 表示 手动允许，备电故障 | 电气火灾监控设备消音状态置位 |
| AE_ControllerMute （5） | ------------ | ------------ | 电气火灾监控设备消音 |
| AE_DeviceRestore （8） | 设备编码 | ------------ | 设备恢复 |
| AE_DeviceAlarm (16) | 设备编码 | ------------ | 设备报警 |
| AE_DeviceStart (32) | 设备编码 | ------------ | 设备启动 |
| AE_DeviceStop (64) | 设备编码 | ------------ | 设备停止 |
| AE_DeviceAction (128) | 设备编码 | ------------ | 设备动作 |
| AE_DeviceFault （256） | 设备编码 | Value=1:一般故障 Value=2:设备损坏故障 Value=4: 停电故障Value=8: 传感器故障 | 设备故障 |
| AE_DeviceIsolate （512） | 设备编码 | ---------- | 设备隔离 |
| AE_DeviceRelease （1024） | 设备编码 | ---------- | 设备释放 |

# 在编程环境中应用

## 4.1  VB编程环境中GstCom 的创建

- 在VB编程环境中引用GstCom控件；

- 在应用程序头部定义GstCom，如：Public WithEvents MyGstCom As GstComCtl；

- 在程序初始化阶段，创建GstCom对象，如：Set MyGstCom = New GstComCtl。

## 4.2  VC编程环境中GstCom 的创建

- 在应用程序的头文件中加入如下文件

#include "GstCom.h"

#include "GstComDefines.h"

#include "GstComEventSink.h"

- 在应用程序的代码文件中加入如下文件

#include "GstCom_i.c"

- 在应用程序中定义GstCom的引用及相关变量，

IGstComCtl		*m_IGstComCtl;

CGstComEventSink* m_pGstComEventSink;

IUnknown* m_pControlUnk;

- 在应用程序中创建接口实例

HRESULT			hr;

hr = CoInitialize(0);

hr = CoCreateInstance( CLSID_GstComCtl , NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER,

IID_IGstComCtl, (void**) &m_IGstComCtl);

if (!SUCCEEDED(hr))

{

AfxMessageBox("CoCreateInstance Failed.");

return FALSE;

}

m_IGstComCtl->QueryInterface(IID_IGstComCtl, (void**)&m_pControlUnk);

m_pGstComEventSink = new CGstComEventSink();

if (m_pGstComEventSink)

hr = m_pGstComEventSink->DispEventAdvise(m_pControlUnk);

else

AfxMessageBox("Event Creater Failed.");

执行成功后应用程序就会得到GstCom的引用m_IGstComCtl。同时用户将报警事件处理代码添加到GstComEventSink.h文件的“用户代码”处

- 应用程序退出，断开连接释放资源：

m_pIRayRtdb->Release(); //一定要释放，否则退出时，会有内存泄露

m_pIUnknown->Release(); //一定要释放，否则退出时，会有内存泄露

if(m_pRtdbEventSink)

delete m_pRtdbEventSink;

CoUninitialize();

if (m_pGstComEventSink)

{

m_pGstComEventSink->DispEventUnadvise(m_pControlUnk);//断开事件

m_pControlUnk->Release(); //释放查询指针

delete m_pGstComEventSink;//删除事件接收对象

}

if (m_IGstComCtl)

m_IGstComCtl->Release();

## 4.3  C#编程环境中GstCom 的创建

- 在C#的“解决方案资源管理器中”引用GstCom.dll控件，在“引用”中可得到GSTCOMLIB库。

- 在应用程序头部定义GstCom，即：using GSTCOMLIB；

- 在程序初始化阶段，创建GstComCtl对象，即：

GstComCtl myGstComCtl=new GstComCtl（）;

myGstComCtl.OpenGstCom(m_nCom, m_nControllerID, m_nProtocol, 100, out  hResult);

用于打开COM接口，在调用方法的时候传进参数的类型必须和要求的一致。

- 在应用程序中创建事件响应

处理COM 接口的事件时需要引入下列代码：

gstComCtl.AlarmEvent +=new

_IGstComCtlEvents_AlarmEventEventHandler(gstComCtl_AlarmEvent);

创建时间处理方法gstComCtl_AlarmEvent，如：

private void gstComCtl_AlarmEvent(byte nCom, int nControllerID, int nEventType, string bstrDeviceID, int Value)

{

//用户代码

}

## 4.4  Delphi编程环境中GstCom 的创建

- 在Delphi的引用GstCom.dll控件，得到GStCOMLib_TLB库。即：注册GstCom.dll—>打开Delphi7—>component—>Impot ActiveX Contrl—>选择GstCom1.0 Type Library—>createUnit。得到GStCOMLib_TLB；

- 在应用程序头部使用GStCOMLib_TLB、，即：uses GStCOMLib_TLB，ComObj；

- 在程序初始化阶段，创建GstComCtl对象，即：

var

GstComCtl : IGstComCtl;

GstComCtl:=CreateComObject(CLASS_GstComCtl) as IGstComCtl;

E03

海湾安全技术有限公司

服务热线：400 612 0119

地址：河北省秦皇岛开发区长江东道80号

网址：www.gst.com.cn    mall.gst.com.cn

关注海湾官方微信         便捷高效  触手可及

最新资讯实时掌握         海湾商城  码上了解

30309275